冷卻水塔
水蒸發量分析報告

____________________________________________________________

專案名稱：冷卻水塔蒸發量分析

計算人員：Ryan

日期：2026-03-14

# 目錄

1. 輸入參數

2. 計算方法說明

3. 計算結果

4. 水損失分布

5. 環境空氣性質

6. 圖表分析

7. 結論與建議

附錄 A：公式參考

# 1. 輸入參數

以下為本次冷卻水塔蒸發量分析所使用的參數，所有數值均基於設計條件或現場量測數據。

| 參數 | 數值 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| 循環水量 (Q) | 500.0 | m³/h |
| 進水溫度 (T_in) | 37.0 | °C |
| 出水溫度 (T_out) | 32.0 | °C |
| 溫差 (ΔT) | 5.0 | °C |
| 乾球溫度 | 35.0 | °C |
| 濕球溫度 | 28.0 | °C |
| 空氣流量 (G) | 400000.0 | m³/h |
| 填料特性係數 (KaV/L) | 1.50 | - |
| 濃縮倍數 (COC) | 3.0 | - |
| 水塔類型 | 逆流式 | - |
| 季節 | 夏季 (C=1.0) | - |

# 2. 計算方法說明

## 2.1 簡易經驗公式

E = C × ΔT × Q / 600

其中 E 為蒸發水量 (m³/h)，C 為蒸發係數（夏季 1.0、冬季 0.8），ΔT 為進出水溫差 (°C)，Q 為循環水量 (m³/h)。

## 2.2 Merkel 焓差法

Merkel 法利用飽和空氣焓值與實際空氣焓值之差進行數值積分，考慮了空氣與水之間的質量傳遞過程，在有空氣流量數據時可提供更精確的結果。

關鍵參數包括氣水比 (L/G)、Merkel 數 (KaV/L) 以及逼近溫度。

## 2.3 水損失組成

總補給水量 = 蒸發損失 + 飛濺損失 + 排污損失。飛濺損失率：0.1%（依水塔類型而定）。排污損失依濃縮倍數計算：排污量 = 蒸發量 / (COC - 1)。

# 3. 計算結果

| 項目 | 數值 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| 氣水比 (L/G) | 1.042 | - |
| Merkel 數 | 0.394 | - |
| 蒸發量 - 簡易公式 | 4.1667 | m³/h |
| 蒸發量 - Merkel 法 | 7.9460 | m³/h |
| 飛濺損失 | 0.5000 | m³/h |
| 排污損失 | 3.9730 | m³/h |
| 總補給水量 | 12.4190 | m³/h |
| 冷卻效率 | 50.0 | % |
| 逼近溫度 | 5.0 | °C |
| 冷卻範圍 | 5.0 | °C |

# 4. 水損失分布

| 損失類型 | 流量 (m³/h) | 佔比 (%) |
| --- | --- | --- |
| 蒸發損失 | 7.9460 | 64.0 |
| 飛濺損失 | 0.5000 | 4.0 |
| 排污損失 | 3.9730 | 32.0 |
| 合計 | 12.4190 | 100.0 |

# 5. 環境空氣性質

| 性質 | 入口 | 出口 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溫度 | 35.0 | 35.5 | °C |
| 比濕度 | 0.02110 | 0.03016 | kg/kg |
| 焓值 | 89.35 | 113.15 | kJ/kg |
| 相對濕度 | 59.1 | - | % |

# 7. 結論與建議

總補給水量需求為 12.4190 m³/h，約相當於每日 298.1 m³ 或每月 8942 m³。

冷卻效率低於 50%，請檢查填料狀態、風扇性能及擋水器。

# 附錄 A：公式參考

## A.1 飽和水蒸氣壓力

Ps = 0.61078 × exp(17.27 × T / (T + 237.3))  [kPa]

## A.2 比濕度

W = 0.622 × Pw / (P - Pw)  [kg 水 / kg 乾空氣]

## A.3 濕空氣焓值

h = 1.006 × T + W × (2501 + 1.86 × T)  [kJ/kg 乾空氣]

## A.4 冷卻塔效率

效率 = 冷卻範圍 / (冷卻範圍 + 逼近溫度) × 100%

冷卻範圍 = T_in - T_out；逼近溫度 = T_out - T_wb

## A.5 基本假設

大氣壓力：101.325 kPa（海平面）

水的密度：1000 kg/m³

水的比熱：4.186 kJ/(kg·°C)

空氣密度：1.2 kg/m³（近似值）

假設穩態運行條件