## 輸入參數
冷卻水塔 - 輸入參數
專案：冷卻水塔蒸發量分析 ¦ 計算人員：Ryan ¦ 日期：2026-03-14
參數 | 數值 | 單位
循環水量 (Q) | 500 | m³/h
進水溫度 (T_in) | 37 | °C
出水溫度 (T_out) | 32 | °C
溫差 (ΔT) | 5 | °C
乾球溫度 (Tdb) | 35 | °C
濕球溫度 (Twb) | 28 | °C
空氣流量 (G) | 400000 | m³/h
填料特性係數 (KaV/L) | 1.5 | -
濃縮倍數 (COC) | 3 | -
水塔類型 | 逆流式 | -
季節 | 夏季 (C=1.0) | -
大氣壓力 | 101.325 | kPa
水的密度 | 1000 | kg/m³
水的比熱 | 4.186 | kJ/(kg·°C)
空氣密度（近似） | 1.2 | kg/m³

## 計算過程
逐步計算過程
步驟 | 公式 | 代入數值 | 計算結果
1. 溫差計算 | ΔT = T_in - T_out | 37 - 32 | 5.0 °C
2. 蒸發係數 (C) | C = 1.0（夏季） | - | 1.0
3. 簡易公式蒸發量 | E = C × ΔT × Q / 600 | 1.0 × 5.0 × 500.0 / 600 | 4.1667 m³/h
4. 水的質量流率 (L) | L = Q × ρw / 3600 | 500.0 × 1000 / 3600 | 138.89 kg/s
5. 空氣質量流率 (G_m) | G_m = G × ρa / 3600 | 400000.0 × 1.2 / 3600 | 133.33 kg/s
6. 氣水比 (L/G) | L/G = L / G_m | 138.89 / 133.33 | 1.042
7. Merkel 數 | NTU = ∫(Cp·dT)/(h_s - h_a) | 數值積分（辛普森法） | 0.394
8. Merkel 法蒸發量 | 由焓平衡計算 | G_m × ΔW | 7.9460 m³/h
9. 飛濺損失 | 損失率 = 0.1% × Q | 0.001 × 500.0 | 0.5000 m³/h
10. 排污損失 | 排污 = E / (COC - 1) | 7.9460 / (3.0 - 1) | 3.9730 m³/h
11. 總補給水量 | 合計 = 蒸發 + 飛濺 + 排污 | 7.9460 + 0.5000 + 3.9730 | 12.4190 m³/h
12. 逼近溫度 | 逼近 = T_out - T_wb | 32.0 - 5.0 | 5.0 °C
13. 冷卻範圍 | 範圍 = T_in - T_out | 37.0 - 32.0 | 5.0 °C
14. 冷卻效率 | η = 範圍 / (範圍 + 逼近) | 5.0 / (5.0 + 5.0) | 50.0 %

## 結果摘要
結果摘要（含即時公式）
可編輯輸入值
參數 | 數值 | 單位
循環水量 | 500 | m³/h
進水溫度 | 37 | °C
出水溫度 | 32 | °C
蒸發係數 | 1 | -
濃縮倍數 | 3 | -
飛濺損失率 | 0.001 | -
計算結果（自動更新）
項目 | 公式說明 | 計算結果 | 單位
ΔT（溫差） | B6-B7 |  | °C
簡易公式蒸發量 | B8*(B6-B7)*B5/600 |  | m³/h
飛濺損失 | B10*B5 |  | m³/h
排污損失（估算） | B8*(B6-B7)*B5/600/(B9-1) |  | m³/h
總補給水量（簡易） | B8*(B6-B7)*B5/600+B10*B5+B8*(B6-B7)*B5/600/(B9-1) |  | m³/h
每日補給水量 | (B8*(B6-B7)*B5/600+B10*B5+B8*(B6-B7)*B5/600/(B9-1))*24 |  | m³/日
每月補給水量 | (B8*(B6-B7)*B5/600+B10*B5+B8*(B6-B7)*B5/600/(B9-1))*24*30 |  | m³/月

## 敏感度分析
敏感度分析矩陣
溫差 (ΔT) 對蒸發量的影響
ΔT (°C) | 簡易蒸發量 (m³/h) | 總補給水量 (m³/h)
2
3
4
5
6
7
8
10
12
15
濃縮倍數 (COC) 對排污量的影響
COC | 排污量 (m³/h) | 總補給水量 (m³/h) | 相對 COC=2 節水率 (%)
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
循環水量 (Q) 對蒸發量的影響
Q (m³/h) | 蒸發量 (m³/h) | 總補給水量 (m³/h)
100
200
300
500
750
1000
1500
2000